## 系统寄存器
STM32L051 Modbus 配置信息地址表 v2.3
地址 | 名称 | 读写 | 数据类型 | 取值范围 | 说明
UART2 / Modbus 物理层参数
0x0000 | uart2_baudrate_lo | RW | uint16 | 0~65535 | UART2 波特率低 16 位
0x0001 | uart2_baudrate_hi | RW | uint16 | 0~65535 | UART2 波特率高 16 位，延迟重配
0x0002 | uart2_parity | RW | uint8 | 0~2 | 校验位: 0=无 1=奇 2=偶
0x0003 | uart2_stopbits | RW | uint8 | 1 或 2 | 停止位
0x0004 | rs485_de_delay | RW | uint16 | 0~65535 | DE 使能延时 (us)
0x0005 | rs485_re_delay | RW | uint16 | 0~65535 | RE 使能延时 (us)
系统参数
0x0006 | local_mb_addr | RW | uint8 | 1~247 | 本机 Modbus 从站地址
0x0007 | slave_count | RW | uint8 | 1~5 | 采集从机数量
0x0008 | report_format | RW | uint8 | 0~2 | 上报格式: 0=TEXT 1=JSON 2=HEX
UART1 / 数据上报参数
0x0009 | uart1_baudrate_lo | RW | uint16 | 0~65535 | UART1 波特率低 16 位
0x000A | uart1_baudrate_hi | RW | uint16 | 0~65535 | UART1 波特率高 16 位，延迟重配
设备本体信息
0x000B | device_name[0] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 0~1 (大端)
0x000C | device_name[1] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 2~3
0x000D | device_name[2] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 4~5
0x000E | device_name[3] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 6~7
0x000F | device_name[4] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 8~9
0x0010 | device_name[5] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 10~11
0x0011 | device_name[6] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 12~13
0x0012 | device_name[7] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 14~15
0x0013 | device_name[8] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 16~17
0x0014 | device_name[9] | RW | uint16 | — | 设备名称 字节 18~19
0x0015 | voltage_adc_raw | R | uint16 | 0~4095 | PA0 电压 ADC 原始值 (只读)
设备运行状态
0x0016 | uptime_lo | R | uint16 | 0~65535 | 设备运行时间低 16 位 (秒)
0x0017 | uptime_hi | R | uint16 | 0~65535 | 设备运行时间高 16 位 (秒)
预留寄存器 (未来扩展)
0x0018 | reserved[0] | R | uint16 | 0 | 预留 #0 (只读, 返回 0)
0x0019 | reserved[1] | R | uint16 | 0 | 预留 #1
0x001A | reserved[2] | R | uint16 | 0 | 预留 #2
0x001B | reserved[3] | R | uint16 | 0 | 预留 #3
0x001C | reserved[4] | R | uint16 | 0 | 预留 #4
0x001D | reserved[5] | R | uint16 | 0 | 预留 #5
0x001E | reserved[6] | R | uint16 | 0 | 预留 #6
0x001F | reserved[7] | R | uint16 | 0 | 预留 #7

## 从机配置
从机配置寄存器 (基地址 = 0x0100 + N × 0x0200，N = 0~4)
从机 | 基地址 | 偏移 | 地址 | 名称 | 读写 | 说明
从机 0 (基地址 0x0100)
0 | 0x0100 | +0x00 | 0x0100 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
0 | 0x0100 | +0x01 | 0x0101 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
0 | 0x0100 | +0x02 | 0x0102 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
0 | 0x0100 | +0x03 | 0x0103 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (ms)
0 | 0x0100 | +0x04 | 0x0104 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
0 | 0x0100 | +0x05 | 0x0105 | name[0] | RW | 设备名称 字节 0~1
0 | 0x0100 | +0x06 | 0x0106 | name[1] | RW | 设备名称 字节 2~3
0 | 0x0100 | +0x07 | 0x0107 | name[2] | RW | 设备名称 字节 4~5
0 | 0x0100 | +0x08 | 0x0108 | name[3] | RW | 设备名称 字节 6~7
0 | 0x0100 | +0x09 | 0x0109 | name[4] | RW | 设备名称 字节 8~9
0 | 0x0100 | +0x0A | 0x010A | name[5] | RW | 设备名称 字节 10~11
0 | 0x0100 | +0x0B | 0x010B | name[6] | RW | 设备名称 字节 12~13
0 | 0x0100 | +0x0C | 0x010C | name[7] | RW | 设备名称 字节 14~15
0 | 0x0100 | +0x0D | 0x010D | name[8] | RW | 设备名称 字节 16~17
0 | 0x0100 | +0x0E | 0x010E | name[9] | RW | 设备名称 字节 18~19
从机 1 (基地址 0x0300)
1 | 0x0300 | +0x00 | 0x0300 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
1 | 0x0300 | +0x01 | 0x0301 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
1 | 0x0300 | +0x02 | 0x0302 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
1 | 0x0300 | +0x03 | 0x0303 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (ms)
1 | 0x0300 | +0x04 | 0x0304 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
1 | 0x0300 | +0x05 | 0x0305 | name[0] | RW | 设备名称 字节 0~1
1 | 0x0300 | +0x06 | 0x0306 | name[1] | RW | 设备名称 字节 2~3
1 | 0x0300 | +0x07 | 0x0307 | name[2] | RW | 设备名称 字节 4~5
1 | 0x0300 | +0x08 | 0x0308 | name[3] | RW | 设备名称 字节 6~7
1 | 0x0300 | +0x09 | 0x0309 | name[4] | RW | 设备名称 字节 8~9
1 | 0x0300 | +0x0A | 0x030A | name[5] | RW | 设备名称 字节 10~11
1 | 0x0300 | +0x0B | 0x030B | name[6] | RW | 设备名称 字节 12~13
1 | 0x0300 | +0x0C | 0x030C | name[7] | RW | 设备名称 字节 14~15
1 | 0x0300 | +0x0D | 0x030D | name[8] | RW | 设备名称 字节 16~17
1 | 0x0300 | +0x0E | 0x030E | name[9] | RW | 设备名称 字节 18~19
从机 2 (基地址 0x0500)
2 | 0x0500 | +0x00 | 0x0500 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
2 | 0x0500 | +0x01 | 0x0501 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
2 | 0x0500 | +0x02 | 0x0502 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
2 | 0x0500 | +0x03 | 0x0503 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (ms)
2 | 0x0500 | +0x04 | 0x0504 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
2 | 0x0500 | +0x05 | 0x0505 | name[0] | RW | 设备名称 字节 0~1
2 | 0x0500 | +0x06 | 0x0506 | name[1] | RW | 设备名称 字节 2~3
2 | 0x0500 | +0x07 | 0x0507 | name[2] | RW | 设备名称 字节 4~5
2 | 0x0500 | +0x08 | 0x0508 | name[3] | RW | 设备名称 字节 6~7
2 | 0x0500 | +0x09 | 0x0509 | name[4] | RW | 设备名称 字节 8~9
2 | 0x0500 | +0x0A | 0x050A | name[5] | RW | 设备名称 字节 10~11
2 | 0x0500 | +0x0B | 0x050B | name[6] | RW | 设备名称 字节 12~13
2 | 0x0500 | +0x0C | 0x050C | name[7] | RW | 设备名称 字节 14~15
2 | 0x0500 | +0x0D | 0x050D | name[8] | RW | 设备名称 字节 16~17
2 | 0x0500 | +0x0E | 0x050E | name[9] | RW | 设备名称 字节 18~19
从机 3 (基地址 0x0700)
3 | 0x0700 | +0x00 | 0x0700 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
3 | 0x0700 | +0x01 | 0x0701 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
3 | 0x0700 | +0x02 | 0x0702 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
3 | 0x0700 | +0x03 | 0x0703 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (ms)
3 | 0x0700 | +0x04 | 0x0704 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
3 | 0x0700 | +0x05 | 0x0705 | name[0] | RW | 设备名称 字节 0~1
3 | 0x0700 | +0x06 | 0x0706 | name[1] | RW | 设备名称 字节 2~3
3 | 0x0700 | +0x07 | 0x0707 | name[2] | RW | 设备名称 字节 4~5
3 | 0x0700 | +0x08 | 0x0708 | name[3] | RW | 设备名称 字节 6~7
3 | 0x0700 | +0x09 | 0x0709 | name[4] | RW | 设备名称 字节 8~9
3 | 0x0700 | +0x0A | 0x070A | name[5] | RW | 设备名称 字节 10~11
3 | 0x0700 | +0x0B | 0x070B | name[6] | RW | 设备名称 字节 12~13
3 | 0x0700 | +0x0C | 0x070C | name[7] | RW | 设备名称 字节 14~15
3 | 0x0700 | +0x0D | 0x070D | name[8] | RW | 设备名称 字节 16~17
3 | 0x0700 | +0x0E | 0x070E | name[9] | RW | 设备名称 字节 18~19
从机 4 (基地址 0x0900)
4 | 0x0900 | +0x00 | 0x0900 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
4 | 0x0900 | +0x01 | 0x0901 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
4 | 0x0900 | +0x02 | 0x0902 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
4 | 0x0900 | +0x03 | 0x0903 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (ms)
4 | 0x0900 | +0x04 | 0x0904 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
4 | 0x0900 | +0x05 | 0x0905 | name[0] | RW | 设备名称 字节 0~1
4 | 0x0900 | +0x06 | 0x0906 | name[1] | RW | 设备名称 字节 2~3
4 | 0x0900 | +0x07 | 0x0907 | name[2] | RW | 设备名称 字节 4~5
4 | 0x0900 | +0x08 | 0x0908 | name[3] | RW | 设备名称 字节 6~7
4 | 0x0900 | +0x09 | 0x0909 | name[4] | RW | 设备名称 字节 8~9
4 | 0x0900 | +0x0A | 0x090A | name[5] | RW | 设备名称 字节 10~11
4 | 0x0900 | +0x0B | 0x090B | name[6] | RW | 设备名称 字节 12~13
4 | 0x0900 | +0x0C | 0x090C | name[7] | RW | 设备名称 字节 14~15
4 | 0x0900 | +0x0D | 0x090D | name[8] | RW | 设备名称 字节 16~17
4 | 0x0900 | +0x0E | 0x090E | name[9] | RW | 设备名称 字节 18~19

## 数据点配置
数据点配置寄存器 (基地址 = 从机基 + 0x0010 + M × 0x0010，M = 0~7)
从机 | 数据点 | 基地址 | 偏移 | 地址 | 名称 | 读写 | 说明
从机 0 (基地址 0x0100)
数据点 0 (基地址 0x0110)
0 | 0 | 0x0110 | +0x00 | 0x0110 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 0 | 0x0110 | +0x01 | 0x0111 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 0 | 0x0110 | +0x02 | 0x0112 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 0 | 0x0110 | +0x03 | 0x0113 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 0 | 0x0110 | +0x04 | 0x0114 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 0 | 0x0110 | +0x05 | 0x0115 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 0 | 0x0110 | +0x06 | 0x0116 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 0 | 0x0110 | +0x07 | 0x0117 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 0 | 0x0110 | +0x08 | 0x0118 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 0 | 0x0110 | +0x09 | 0x0119 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 0 | 0x0110 | +0x0A | 0x011A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 0 | 0x0110 | +0x0B | 0x011B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 0 | 0x0110 | +0x0C | 0x011C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 1 (基地址 0x0120)
0 | 1 | 0x0120 | +0x00 | 0x0120 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 1 | 0x0120 | +0x01 | 0x0121 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 1 | 0x0120 | +0x02 | 0x0122 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 1 | 0x0120 | +0x03 | 0x0123 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 1 | 0x0120 | +0x04 | 0x0124 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 1 | 0x0120 | +0x05 | 0x0125 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 1 | 0x0120 | +0x06 | 0x0126 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 1 | 0x0120 | +0x07 | 0x0127 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 1 | 0x0120 | +0x08 | 0x0128 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 1 | 0x0120 | +0x09 | 0x0129 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 1 | 0x0120 | +0x0A | 0x012A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 1 | 0x0120 | +0x0B | 0x012B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 1 | 0x0120 | +0x0C | 0x012C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 2 (基地址 0x0130)
0 | 2 | 0x0130 | +0x00 | 0x0130 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 2 | 0x0130 | +0x01 | 0x0131 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 2 | 0x0130 | +0x02 | 0x0132 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 2 | 0x0130 | +0x03 | 0x0133 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 2 | 0x0130 | +0x04 | 0x0134 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 2 | 0x0130 | +0x05 | 0x0135 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 2 | 0x0130 | +0x06 | 0x0136 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 2 | 0x0130 | +0x07 | 0x0137 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 2 | 0x0130 | +0x08 | 0x0138 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 2 | 0x0130 | +0x09 | 0x0139 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 2 | 0x0130 | +0x0A | 0x013A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 2 | 0x0130 | +0x0B | 0x013B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 2 | 0x0130 | +0x0C | 0x013C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 3 (基地址 0x0140)
0 | 3 | 0x0140 | +0x00 | 0x0140 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 3 | 0x0140 | +0x01 | 0x0141 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 3 | 0x0140 | +0x02 | 0x0142 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 3 | 0x0140 | +0x03 | 0x0143 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 3 | 0x0140 | +0x04 | 0x0144 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 3 | 0x0140 | +0x05 | 0x0145 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 3 | 0x0140 | +0x06 | 0x0146 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 3 | 0x0140 | +0x07 | 0x0147 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 3 | 0x0140 | +0x08 | 0x0148 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 3 | 0x0140 | +0x09 | 0x0149 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 3 | 0x0140 | +0x0A | 0x014A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 3 | 0x0140 | +0x0B | 0x014B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 3 | 0x0140 | +0x0C | 0x014C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 4 (基地址 0x0150)
0 | 4 | 0x0150 | +0x00 | 0x0150 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 4 | 0x0150 | +0x01 | 0x0151 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 4 | 0x0150 | +0x02 | 0x0152 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 4 | 0x0150 | +0x03 | 0x0153 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 4 | 0x0150 | +0x04 | 0x0154 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 4 | 0x0150 | +0x05 | 0x0155 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 4 | 0x0150 | +0x06 | 0x0156 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 4 | 0x0150 | +0x07 | 0x0157 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 4 | 0x0150 | +0x08 | 0x0158 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 4 | 0x0150 | +0x09 | 0x0159 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 4 | 0x0150 | +0x0A | 0x015A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 4 | 0x0150 | +0x0B | 0x015B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 4 | 0x0150 | +0x0C | 0x015C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 5 (基地址 0x0160)
0 | 5 | 0x0160 | +0x00 | 0x0160 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 5 | 0x0160 | +0x01 | 0x0161 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 5 | 0x0160 | +0x02 | 0x0162 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 5 | 0x0160 | +0x03 | 0x0163 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 5 | 0x0160 | +0x04 | 0x0164 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 5 | 0x0160 | +0x05 | 0x0165 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 5 | 0x0160 | +0x06 | 0x0166 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 5 | 0x0160 | +0x07 | 0x0167 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 5 | 0x0160 | +0x08 | 0x0168 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 5 | 0x0160 | +0x09 | 0x0169 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 5 | 0x0160 | +0x0A | 0x016A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 5 | 0x0160 | +0x0B | 0x016B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 5 | 0x0160 | +0x0C | 0x016C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 6 (基地址 0x0170)
0 | 6 | 0x0170 | +0x00 | 0x0170 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 6 | 0x0170 | +0x01 | 0x0171 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 6 | 0x0170 | +0x02 | 0x0172 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 6 | 0x0170 | +0x03 | 0x0173 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 6 | 0x0170 | +0x04 | 0x0174 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 6 | 0x0170 | +0x05 | 0x0175 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 6 | 0x0170 | +0x06 | 0x0176 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 6 | 0x0170 | +0x07 | 0x0177 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 6 | 0x0170 | +0x08 | 0x0178 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 6 | 0x0170 | +0x09 | 0x0179 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 6 | 0x0170 | +0x0A | 0x017A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 6 | 0x0170 | +0x0B | 0x017B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 6 | 0x0170 | +0x0C | 0x017C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 7 (基地址 0x0180)
0 | 7 | 0x0180 | +0x00 | 0x0180 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
0 | 7 | 0x0180 | +0x01 | 0x0181 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
0 | 7 | 0x0180 | +0x02 | 0x0182 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
0 | 7 | 0x0180 | +0x03 | 0x0183 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
0 | 7 | 0x0180 | +0x04 | 0x0184 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
0 | 7 | 0x0180 | +0x05 | 0x0185 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
0 | 7 | 0x0180 | +0x06 | 0x0186 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
0 | 7 | 0x0180 | +0x07 | 0x0187 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
0 | 7 | 0x0180 | +0x08 | 0x0188 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
0 | 7 | 0x0180 | +0x09 | 0x0189 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
0 | 7 | 0x0180 | +0x0A | 0x018A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
0 | 7 | 0x0180 | +0x0B | 0x018B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
0 | 7 | 0x0180 | +0x0C | 0x018C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
从机 1 (基地址 0x0300)
数据点 0 (基地址 0x0310)
1 | 0 | 0x0310 | +0x00 | 0x0310 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 0 | 0x0310 | +0x01 | 0x0311 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 0 | 0x0310 | +0x02 | 0x0312 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 0 | 0x0310 | +0x03 | 0x0313 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 0 | 0x0310 | +0x04 | 0x0314 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 0 | 0x0310 | +0x05 | 0x0315 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 0 | 0x0310 | +0x06 | 0x0316 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 0 | 0x0310 | +0x07 | 0x0317 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 0 | 0x0310 | +0x08 | 0x0318 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 0 | 0x0310 | +0x09 | 0x0319 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 0 | 0x0310 | +0x0A | 0x031A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 0 | 0x0310 | +0x0B | 0x031B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 0 | 0x0310 | +0x0C | 0x031C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 1 (基地址 0x0320)
1 | 1 | 0x0320 | +0x00 | 0x0320 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 1 | 0x0320 | +0x01 | 0x0321 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 1 | 0x0320 | +0x02 | 0x0322 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 1 | 0x0320 | +0x03 | 0x0323 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 1 | 0x0320 | +0x04 | 0x0324 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 1 | 0x0320 | +0x05 | 0x0325 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 1 | 0x0320 | +0x06 | 0x0326 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 1 | 0x0320 | +0x07 | 0x0327 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 1 | 0x0320 | +0x08 | 0x0328 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 1 | 0x0320 | +0x09 | 0x0329 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 1 | 0x0320 | +0x0A | 0x032A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 1 | 0x0320 | +0x0B | 0x032B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 1 | 0x0320 | +0x0C | 0x032C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 2 (基地址 0x0330)
1 | 2 | 0x0330 | +0x00 | 0x0330 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 2 | 0x0330 | +0x01 | 0x0331 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 2 | 0x0330 | +0x02 | 0x0332 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 2 | 0x0330 | +0x03 | 0x0333 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 2 | 0x0330 | +0x04 | 0x0334 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 2 | 0x0330 | +0x05 | 0x0335 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 2 | 0x0330 | +0x06 | 0x0336 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 2 | 0x0330 | +0x07 | 0x0337 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 2 | 0x0330 | +0x08 | 0x0338 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 2 | 0x0330 | +0x09 | 0x0339 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 2 | 0x0330 | +0x0A | 0x033A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 2 | 0x0330 | +0x0B | 0x033B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 2 | 0x0330 | +0x0C | 0x033C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 3 (基地址 0x0340)
1 | 3 | 0x0340 | +0x00 | 0x0340 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 3 | 0x0340 | +0x01 | 0x0341 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 3 | 0x0340 | +0x02 | 0x0342 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 3 | 0x0340 | +0x03 | 0x0343 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 3 | 0x0340 | +0x04 | 0x0344 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 3 | 0x0340 | +0x05 | 0x0345 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 3 | 0x0340 | +0x06 | 0x0346 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 3 | 0x0340 | +0x07 | 0x0347 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 3 | 0x0340 | +0x08 | 0x0348 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 3 | 0x0340 | +0x09 | 0x0349 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 3 | 0x0340 | +0x0A | 0x034A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 3 | 0x0340 | +0x0B | 0x034B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 3 | 0x0340 | +0x0C | 0x034C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 4 (基地址 0x0350)
1 | 4 | 0x0350 | +0x00 | 0x0350 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 4 | 0x0350 | +0x01 | 0x0351 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 4 | 0x0350 | +0x02 | 0x0352 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 4 | 0x0350 | +0x03 | 0x0353 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 4 | 0x0350 | +0x04 | 0x0354 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 4 | 0x0350 | +0x05 | 0x0355 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 4 | 0x0350 | +0x06 | 0x0356 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 4 | 0x0350 | +0x07 | 0x0357 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 4 | 0x0350 | +0x08 | 0x0358 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 4 | 0x0350 | +0x09 | 0x0359 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 4 | 0x0350 | +0x0A | 0x035A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 4 | 0x0350 | +0x0B | 0x035B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 4 | 0x0350 | +0x0C | 0x035C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 5 (基地址 0x0360)
1 | 5 | 0x0360 | +0x00 | 0x0360 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 5 | 0x0360 | +0x01 | 0x0361 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 5 | 0x0360 | +0x02 | 0x0362 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 5 | 0x0360 | +0x03 | 0x0363 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 5 | 0x0360 | +0x04 | 0x0364 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 5 | 0x0360 | +0x05 | 0x0365 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 5 | 0x0360 | +0x06 | 0x0366 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 5 | 0x0360 | +0x07 | 0x0367 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 5 | 0x0360 | +0x08 | 0x0368 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 5 | 0x0360 | +0x09 | 0x0369 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 5 | 0x0360 | +0x0A | 0x036A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 5 | 0x0360 | +0x0B | 0x036B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 5 | 0x0360 | +0x0C | 0x036C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 6 (基地址 0x0370)
1 | 6 | 0x0370 | +0x00 | 0x0370 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 6 | 0x0370 | +0x01 | 0x0371 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 6 | 0x0370 | +0x02 | 0x0372 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 6 | 0x0370 | +0x03 | 0x0373 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 6 | 0x0370 | +0x04 | 0x0374 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 6 | 0x0370 | +0x05 | 0x0375 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 6 | 0x0370 | +0x06 | 0x0376 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 6 | 0x0370 | +0x07 | 0x0377 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 6 | 0x0370 | +0x08 | 0x0378 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 6 | 0x0370 | +0x09 | 0x0379 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 6 | 0x0370 | +0x0A | 0x037A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 6 | 0x0370 | +0x0B | 0x037B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 6 | 0x0370 | +0x0C | 0x037C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 7 (基地址 0x0380)
1 | 7 | 0x0380 | +0x00 | 0x0380 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
1 | 7 | 0x0380 | +0x01 | 0x0381 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
1 | 7 | 0x0380 | +0x02 | 0x0382 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
1 | 7 | 0x0380 | +0x03 | 0x0383 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
1 | 7 | 0x0380 | +0x04 | 0x0384 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
1 | 7 | 0x0380 | +0x05 | 0x0385 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
1 | 7 | 0x0380 | +0x06 | 0x0386 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
1 | 7 | 0x0380 | +0x07 | 0x0387 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
1 | 7 | 0x0380 | +0x08 | 0x0388 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
1 | 7 | 0x0380 | +0x09 | 0x0389 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
1 | 7 | 0x0380 | +0x0A | 0x038A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
1 | 7 | 0x0380 | +0x0B | 0x038B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
1 | 7 | 0x0380 | +0x0C | 0x038C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
从机 2 (基地址 0x0500)
数据点 0 (基地址 0x0510)
2 | 0 | 0x0510 | +0x00 | 0x0510 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 0 | 0x0510 | +0x01 | 0x0511 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 0 | 0x0510 | +0x02 | 0x0512 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 0 | 0x0510 | +0x03 | 0x0513 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 0 | 0x0510 | +0x04 | 0x0514 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 0 | 0x0510 | +0x05 | 0x0515 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 0 | 0x0510 | +0x06 | 0x0516 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 0 | 0x0510 | +0x07 | 0x0517 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 0 | 0x0510 | +0x08 | 0x0518 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 0 | 0x0510 | +0x09 | 0x0519 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 0 | 0x0510 | +0x0A | 0x051A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 0 | 0x0510 | +0x0B | 0x051B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 0 | 0x0510 | +0x0C | 0x051C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 1 (基地址 0x0520)
2 | 1 | 0x0520 | +0x00 | 0x0520 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 1 | 0x0520 | +0x01 | 0x0521 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 1 | 0x0520 | +0x02 | 0x0522 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 1 | 0x0520 | +0x03 | 0x0523 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 1 | 0x0520 | +0x04 | 0x0524 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 1 | 0x0520 | +0x05 | 0x0525 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 1 | 0x0520 | +0x06 | 0x0526 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 1 | 0x0520 | +0x07 | 0x0527 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 1 | 0x0520 | +0x08 | 0x0528 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 1 | 0x0520 | +0x09 | 0x0529 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 1 | 0x0520 | +0x0A | 0x052A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 1 | 0x0520 | +0x0B | 0x052B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 1 | 0x0520 | +0x0C | 0x052C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 2 (基地址 0x0530)
2 | 2 | 0x0530 | +0x00 | 0x0530 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 2 | 0x0530 | +0x01 | 0x0531 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 2 | 0x0530 | +0x02 | 0x0532 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 2 | 0x0530 | +0x03 | 0x0533 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 2 | 0x0530 | +0x04 | 0x0534 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 2 | 0x0530 | +0x05 | 0x0535 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 2 | 0x0530 | +0x06 | 0x0536 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 2 | 0x0530 | +0x07 | 0x0537 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 2 | 0x0530 | +0x08 | 0x0538 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 2 | 0x0530 | +0x09 | 0x0539 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 2 | 0x0530 | +0x0A | 0x053A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 2 | 0x0530 | +0x0B | 0x053B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 2 | 0x0530 | +0x0C | 0x053C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 3 (基地址 0x0540)
2 | 3 | 0x0540 | +0x00 | 0x0540 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 3 | 0x0540 | +0x01 | 0x0541 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 3 | 0x0540 | +0x02 | 0x0542 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 3 | 0x0540 | +0x03 | 0x0543 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 3 | 0x0540 | +0x04 | 0x0544 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 3 | 0x0540 | +0x05 | 0x0545 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 3 | 0x0540 | +0x06 | 0x0546 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 3 | 0x0540 | +0x07 | 0x0547 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 3 | 0x0540 | +0x08 | 0x0548 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 3 | 0x0540 | +0x09 | 0x0549 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 3 | 0x0540 | +0x0A | 0x054A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 3 | 0x0540 | +0x0B | 0x054B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 3 | 0x0540 | +0x0C | 0x054C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 4 (基地址 0x0550)
2 | 4 | 0x0550 | +0x00 | 0x0550 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 4 | 0x0550 | +0x01 | 0x0551 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 4 | 0x0550 | +0x02 | 0x0552 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 4 | 0x0550 | +0x03 | 0x0553 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 4 | 0x0550 | +0x04 | 0x0554 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 4 | 0x0550 | +0x05 | 0x0555 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 4 | 0x0550 | +0x06 | 0x0556 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 4 | 0x0550 | +0x07 | 0x0557 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 4 | 0x0550 | +0x08 | 0x0558 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 4 | 0x0550 | +0x09 | 0x0559 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 4 | 0x0550 | +0x0A | 0x055A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 4 | 0x0550 | +0x0B | 0x055B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 4 | 0x0550 | +0x0C | 0x055C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 5 (基地址 0x0560)
2 | 5 | 0x0560 | +0x00 | 0x0560 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 5 | 0x0560 | +0x01 | 0x0561 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 5 | 0x0560 | +0x02 | 0x0562 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 5 | 0x0560 | +0x03 | 0x0563 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 5 | 0x0560 | +0x04 | 0x0564 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 5 | 0x0560 | +0x05 | 0x0565 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 5 | 0x0560 | +0x06 | 0x0566 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 5 | 0x0560 | +0x07 | 0x0567 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 5 | 0x0560 | +0x08 | 0x0568 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 5 | 0x0560 | +0x09 | 0x0569 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 5 | 0x0560 | +0x0A | 0x056A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 5 | 0x0560 | +0x0B | 0x056B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 5 | 0x0560 | +0x0C | 0x056C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 6 (基地址 0x0570)
2 | 6 | 0x0570 | +0x00 | 0x0570 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 6 | 0x0570 | +0x01 | 0x0571 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 6 | 0x0570 | +0x02 | 0x0572 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 6 | 0x0570 | +0x03 | 0x0573 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 6 | 0x0570 | +0x04 | 0x0574 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 6 | 0x0570 | +0x05 | 0x0575 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 6 | 0x0570 | +0x06 | 0x0576 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 6 | 0x0570 | +0x07 | 0x0577 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 6 | 0x0570 | +0x08 | 0x0578 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 6 | 0x0570 | +0x09 | 0x0579 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 6 | 0x0570 | +0x0A | 0x057A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 6 | 0x0570 | +0x0B | 0x057B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 6 | 0x0570 | +0x0C | 0x057C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 7 (基地址 0x0580)
2 | 7 | 0x0580 | +0x00 | 0x0580 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
2 | 7 | 0x0580 | +0x01 | 0x0581 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
2 | 7 | 0x0580 | +0x02 | 0x0582 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
2 | 7 | 0x0580 | +0x03 | 0x0583 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
2 | 7 | 0x0580 | +0x04 | 0x0584 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
2 | 7 | 0x0580 | +0x05 | 0x0585 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
2 | 7 | 0x0580 | +0x06 | 0x0586 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
2 | 7 | 0x0580 | +0x07 | 0x0587 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
2 | 7 | 0x0580 | +0x08 | 0x0588 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
2 | 7 | 0x0580 | +0x09 | 0x0589 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
2 | 7 | 0x0580 | +0x0A | 0x058A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
2 | 7 | 0x0580 | +0x0B | 0x058B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
2 | 7 | 0x0580 | +0x0C | 0x058C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
从机 3 (基地址 0x0700)
数据点 0 (基地址 0x0710)
3 | 0 | 0x0710 | +0x00 | 0x0710 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 0 | 0x0710 | +0x01 | 0x0711 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 0 | 0x0710 | +0x02 | 0x0712 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 0 | 0x0710 | +0x03 | 0x0713 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 0 | 0x0710 | +0x04 | 0x0714 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 0 | 0x0710 | +0x05 | 0x0715 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 0 | 0x0710 | +0x06 | 0x0716 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 0 | 0x0710 | +0x07 | 0x0717 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 0 | 0x0710 | +0x08 | 0x0718 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 0 | 0x0710 | +0x09 | 0x0719 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 0 | 0x0710 | +0x0A | 0x071A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 0 | 0x0710 | +0x0B | 0x071B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 0 | 0x0710 | +0x0C | 0x071C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 1 (基地址 0x0720)
3 | 1 | 0x0720 | +0x00 | 0x0720 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 1 | 0x0720 | +0x01 | 0x0721 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 1 | 0x0720 | +0x02 | 0x0722 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 1 | 0x0720 | +0x03 | 0x0723 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 1 | 0x0720 | +0x04 | 0x0724 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 1 | 0x0720 | +0x05 | 0x0725 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 1 | 0x0720 | +0x06 | 0x0726 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 1 | 0x0720 | +0x07 | 0x0727 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 1 | 0x0720 | +0x08 | 0x0728 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 1 | 0x0720 | +0x09 | 0x0729 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 1 | 0x0720 | +0x0A | 0x072A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 1 | 0x0720 | +0x0B | 0x072B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 1 | 0x0720 | +0x0C | 0x072C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 2 (基地址 0x0730)
3 | 2 | 0x0730 | +0x00 | 0x0730 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 2 | 0x0730 | +0x01 | 0x0731 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 2 | 0x0730 | +0x02 | 0x0732 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 2 | 0x0730 | +0x03 | 0x0733 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 2 | 0x0730 | +0x04 | 0x0734 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 2 | 0x0730 | +0x05 | 0x0735 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 2 | 0x0730 | +0x06 | 0x0736 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 2 | 0x0730 | +0x07 | 0x0737 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 2 | 0x0730 | +0x08 | 0x0738 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 2 | 0x0730 | +0x09 | 0x0739 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 2 | 0x0730 | +0x0A | 0x073A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 2 | 0x0730 | +0x0B | 0x073B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 2 | 0x0730 | +0x0C | 0x073C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 3 (基地址 0x0740)
3 | 3 | 0x0740 | +0x00 | 0x0740 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 3 | 0x0740 | +0x01 | 0x0741 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 3 | 0x0740 | +0x02 | 0x0742 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 3 | 0x0740 | +0x03 | 0x0743 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 3 | 0x0740 | +0x04 | 0x0744 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 3 | 0x0740 | +0x05 | 0x0745 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 3 | 0x0740 | +0x06 | 0x0746 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 3 | 0x0740 | +0x07 | 0x0747 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 3 | 0x0740 | +0x08 | 0x0748 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 3 | 0x0740 | +0x09 | 0x0749 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 3 | 0x0740 | +0x0A | 0x074A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 3 | 0x0740 | +0x0B | 0x074B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 3 | 0x0740 | +0x0C | 0x074C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 4 (基地址 0x0750)
3 | 4 | 0x0750 | +0x00 | 0x0750 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 4 | 0x0750 | +0x01 | 0x0751 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 4 | 0x0750 | +0x02 | 0x0752 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 4 | 0x0750 | +0x03 | 0x0753 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 4 | 0x0750 | +0x04 | 0x0754 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 4 | 0x0750 | +0x05 | 0x0755 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 4 | 0x0750 | +0x06 | 0x0756 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 4 | 0x0750 | +0x07 | 0x0757 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 4 | 0x0750 | +0x08 | 0x0758 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 4 | 0x0750 | +0x09 | 0x0759 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 4 | 0x0750 | +0x0A | 0x075A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 4 | 0x0750 | +0x0B | 0x075B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 4 | 0x0750 | +0x0C | 0x075C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 5 (基地址 0x0760)
3 | 5 | 0x0760 | +0x00 | 0x0760 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 5 | 0x0760 | +0x01 | 0x0761 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 5 | 0x0760 | +0x02 | 0x0762 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 5 | 0x0760 | +0x03 | 0x0763 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 5 | 0x0760 | +0x04 | 0x0764 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 5 | 0x0760 | +0x05 | 0x0765 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 5 | 0x0760 | +0x06 | 0x0766 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 5 | 0x0760 | +0x07 | 0x0767 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 5 | 0x0760 | +0x08 | 0x0768 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 5 | 0x0760 | +0x09 | 0x0769 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 5 | 0x0760 | +0x0A | 0x076A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 5 | 0x0760 | +0x0B | 0x076B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 5 | 0x0760 | +0x0C | 0x076C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 6 (基地址 0x0770)
3 | 6 | 0x0770 | +0x00 | 0x0770 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 6 | 0x0770 | +0x01 | 0x0771 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 6 | 0x0770 | +0x02 | 0x0772 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 6 | 0x0770 | +0x03 | 0x0773 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 6 | 0x0770 | +0x04 | 0x0774 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 6 | 0x0770 | +0x05 | 0x0775 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 6 | 0x0770 | +0x06 | 0x0776 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 6 | 0x0770 | +0x07 | 0x0777 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 6 | 0x0770 | +0x08 | 0x0778 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 6 | 0x0770 | +0x09 | 0x0779 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 6 | 0x0770 | +0x0A | 0x077A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 6 | 0x0770 | +0x0B | 0x077B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 6 | 0x0770 | +0x0C | 0x077C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 7 (基地址 0x0780)
3 | 7 | 0x0780 | +0x00 | 0x0780 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
3 | 7 | 0x0780 | +0x01 | 0x0781 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
3 | 7 | 0x0780 | +0x02 | 0x0782 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
3 | 7 | 0x0780 | +0x03 | 0x0783 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
3 | 7 | 0x0780 | +0x04 | 0x0784 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
3 | 7 | 0x0780 | +0x05 | 0x0785 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
3 | 7 | 0x0780 | +0x06 | 0x0786 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
3 | 7 | 0x0780 | +0x07 | 0x0787 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
3 | 7 | 0x0780 | +0x08 | 0x0788 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
3 | 7 | 0x0780 | +0x09 | 0x0789 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
3 | 7 | 0x0780 | +0x0A | 0x078A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
3 | 7 | 0x0780 | +0x0B | 0x078B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
3 | 7 | 0x0780 | +0x0C | 0x078C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
从机 4 (基地址 0x0900)
数据点 0 (基地址 0x0910)
4 | 0 | 0x0910 | +0x00 | 0x0910 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 0 | 0x0910 | +0x01 | 0x0911 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 0 | 0x0910 | +0x02 | 0x0912 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 0 | 0x0910 | +0x03 | 0x0913 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 0 | 0x0910 | +0x04 | 0x0914 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 0 | 0x0910 | +0x05 | 0x0915 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 0 | 0x0910 | +0x06 | 0x0916 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 0 | 0x0910 | +0x07 | 0x0917 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 0 | 0x0910 | +0x08 | 0x0918 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 0 | 0x0910 | +0x09 | 0x0919 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 0 | 0x0910 | +0x0A | 0x091A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 0 | 0x0910 | +0x0B | 0x091B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 0 | 0x0910 | +0x0C | 0x091C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 1 (基地址 0x0920)
4 | 1 | 0x0920 | +0x00 | 0x0920 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 1 | 0x0920 | +0x01 | 0x0921 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 1 | 0x0920 | +0x02 | 0x0922 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 1 | 0x0920 | +0x03 | 0x0923 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 1 | 0x0920 | +0x04 | 0x0924 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 1 | 0x0920 | +0x05 | 0x0925 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 1 | 0x0920 | +0x06 | 0x0926 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 1 | 0x0920 | +0x07 | 0x0927 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 1 | 0x0920 | +0x08 | 0x0928 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 1 | 0x0920 | +0x09 | 0x0929 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 1 | 0x0920 | +0x0A | 0x092A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 1 | 0x0920 | +0x0B | 0x092B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 1 | 0x0920 | +0x0C | 0x092C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 2 (基地址 0x0930)
4 | 2 | 0x0930 | +0x00 | 0x0930 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 2 | 0x0930 | +0x01 | 0x0931 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 2 | 0x0930 | +0x02 | 0x0932 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 2 | 0x0930 | +0x03 | 0x0933 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 2 | 0x0930 | +0x04 | 0x0934 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 2 | 0x0930 | +0x05 | 0x0935 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 2 | 0x0930 | +0x06 | 0x0936 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 2 | 0x0930 | +0x07 | 0x0937 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 2 | 0x0930 | +0x08 | 0x0938 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 2 | 0x0930 | +0x09 | 0x0939 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 2 | 0x0930 | +0x0A | 0x093A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 2 | 0x0930 | +0x0B | 0x093B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 2 | 0x0930 | +0x0C | 0x093C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 3 (基地址 0x0940)
4 | 3 | 0x0940 | +0x00 | 0x0940 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 3 | 0x0940 | +0x01 | 0x0941 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 3 | 0x0940 | +0x02 | 0x0942 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 3 | 0x0940 | +0x03 | 0x0943 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 3 | 0x0940 | +0x04 | 0x0944 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 3 | 0x0940 | +0x05 | 0x0945 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 3 | 0x0940 | +0x06 | 0x0946 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 3 | 0x0940 | +0x07 | 0x0947 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 3 | 0x0940 | +0x08 | 0x0948 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 3 | 0x0940 | +0x09 | 0x0949 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 3 | 0x0940 | +0x0A | 0x094A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 3 | 0x0940 | +0x0B | 0x094B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 3 | 0x0940 | +0x0C | 0x094C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 4 (基地址 0x0950)
4 | 4 | 0x0950 | +0x00 | 0x0950 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 4 | 0x0950 | +0x01 | 0x0951 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 4 | 0x0950 | +0x02 | 0x0952 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 4 | 0x0950 | +0x03 | 0x0953 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 4 | 0x0950 | +0x04 | 0x0954 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 4 | 0x0950 | +0x05 | 0x0955 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 4 | 0x0950 | +0x06 | 0x0956 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 4 | 0x0950 | +0x07 | 0x0957 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 4 | 0x0950 | +0x08 | 0x0958 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 4 | 0x0950 | +0x09 | 0x0959 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 4 | 0x0950 | +0x0A | 0x095A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 4 | 0x0950 | +0x0B | 0x095B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 4 | 0x0950 | +0x0C | 0x095C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 5 (基地址 0x0960)
4 | 5 | 0x0960 | +0x00 | 0x0960 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 5 | 0x0960 | +0x01 | 0x0961 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 5 | 0x0960 | +0x02 | 0x0962 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 5 | 0x0960 | +0x03 | 0x0963 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 5 | 0x0960 | +0x04 | 0x0964 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 5 | 0x0960 | +0x05 | 0x0965 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 5 | 0x0960 | +0x06 | 0x0966 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 5 | 0x0960 | +0x07 | 0x0967 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 5 | 0x0960 | +0x08 | 0x0968 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 5 | 0x0960 | +0x09 | 0x0969 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 5 | 0x0960 | +0x0A | 0x096A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 5 | 0x0960 | +0x0B | 0x096B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 5 | 0x0960 | +0x0C | 0x096C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 6 (基地址 0x0970)
4 | 6 | 0x0970 | +0x00 | 0x0970 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 6 | 0x0970 | +0x01 | 0x0971 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 6 | 0x0970 | +0x02 | 0x0972 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 6 | 0x0970 | +0x03 | 0x0973 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 6 | 0x0970 | +0x04 | 0x0974 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 6 | 0x0970 | +0x05 | 0x0975 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 6 | 0x0970 | +0x06 | 0x0976 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 6 | 0x0970 | +0x07 | 0x0977 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 6 | 0x0970 | +0x08 | 0x0978 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 6 | 0x0970 | +0x09 | 0x0979 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 6 | 0x0970 | +0x0A | 0x097A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 6 | 0x0970 | +0x0B | 0x097B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 6 | 0x0970 | +0x0C | 0x097C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19
数据点 7 (基地址 0x0980)
4 | 7 | 0x0980 | +0x00 | 0x0980 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
4 | 7 | 0x0980 | +0x01 | 0x0981 | data_type | RW | 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
4 | 7 | 0x0980 | +0x02 | 0x0982 | byte_order | RW | 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
4 | 7 | 0x0980 | +0x03 | 0x0983 | name[0] | RW | 数据点名称 字节 0~1
4 | 7 | 0x0980 | +0x04 | 0x0984 | name[1] | RW | 数据点名称 字节 2~3
4 | 7 | 0x0980 | +0x05 | 0x0985 | name[2] | RW | 数据点名称 字节 4~5
4 | 7 | 0x0980 | +0x06 | 0x0986 | name[3] | RW | 数据点名称 字节 6~7
4 | 7 | 0x0980 | +0x07 | 0x0987 | name[4] | RW | 数据点名称 字节 8~9
4 | 7 | 0x0980 | +0x08 | 0x0988 | name[5] | RW | 数据点名称 字节 10~11
4 | 7 | 0x0980 | +0x09 | 0x0989 | name[6] | RW | 数据点名称 字节 12~13
4 | 7 | 0x0980 | +0x0A | 0x098A | name[7] | RW | 数据点名称 字节 14~15
4 | 7 | 0x0980 | +0x0B | 0x098B | name[8] | RW | 数据点名称 字节 16~17
4 | 7 | 0x0980 | +0x0C | 0x098C | name[9] | RW | 数据点名称 字节 18~19

## 快速参考
常用配置快速参考
配置项 | 读取寄存器 | 写入寄存器 | 示例值
通信参数
UART2 波特率 | 0x0000 + 0x0001 | 0x0000 + 0x0001 | 9600 → lo=0x2580, hi=0x0000
UART2 校验位 | 0x0002 | 0x0002 | 0=无校验
UART1 波特率 | 0x0009 + 0x000A | 0x0009 + 0x000A | 9600 → lo=0x2580, hi=0x0000
设备信息
本机 Modbus 地址 | 0x0006 | 0x0006 | 1
设备名称 | 0x000B~0x0014 | 0x000B~0x0014 | "Collector-1" (ASCII)
电压 ADC 原始值 | 0x0015 | — (只读) | 2048 ≈ 1.65V
上报配置
上报格式 | 0x0008 | 0x0008 | 0=TEXT, 1=JSON, 2=HEX
采集从机数 | 0x0007 | 0x0007 | 1~5
从机配置 (以从机0为例)
从机地址 | 0x0100 | 0x0100 | 1~247
从机使能 | 0x0101 | 0x0101 | 1=启用, 0=停用
数据点数量 | 0x0102 | 0x0102 | 0~8
轮询周期 | 0x0103 + 0x0104 | 0x0103 + 0x0104 | 1000 → lo=0x03E8, hi=0x0000
从机名称 | 0x0105~0x010E | 0x0105~0x010E | "1号温湿度" (GBK/UTF-8)
数据点配置 (以从机0-数据点0为例)
寄存器地址 | 0x0110 | 0x0110 | 目标从机的寄存器地址
数据类型 | 0x0111 | 0x0111 | 0=U16, 1=I16, 2=U32, 3=I32, 4=Float
字节序 | 0x0112 | 0x0112 | 0=ABCD, 1=BADC, 2=CDAB, 3=DCBA
数据点名称 | 0x0113~0x011C | 0x0113~0x011C | "温度" (GBK/UTF-8)
设备状态
设备运行时间 | 0x0016 + 0x0017 | — (只读) | 单位: 秒, 32位无符号, 溢出周期 ~136年
预留寄存器 | 0x0018~0x001F | — (只读) | 8 个预留位, 返回 0, 未来扩展用